## Présentation
CALCULATEUR D'INFRASTRUCTURE POUR LES STEP
Filtres Plantés de Roseaux à écoulement Vertical puis Horizontal
Ce calculateur est à consulter en parallèle du document explicatif intitulé "Hypothèses pour la modélisation des filières extensives". Il vous permet de comprendre comment ont été réalisés les inventaires pour les infrastructures de STEP de type Filtres Plantés de Roseaux à écoulement Vertical puis Horizontal dans ACV4E. Pour cela, dans l'onglet "Feuille de calcul", indiquez le nombre d'équivalents habitants (EH) traités par la station, puis dans l'onglet LCI consultez l'Inventaire du Cycle de Vie de la station. Dans les onglets "Feuille de calcul", "Tuyaux et drains", "Listes" et "Electricités" vous pouvez consulter les diffférentes hypothèses émises pour l'élaboration de l'inventaire

## LCI
Etape Construction | Quantités/Flux |  | Source d’estimation des quantités/flux | Sources des données ACV utilisées (Ecoinvent ou autres) | Commentaires
| Valeur | Unité
Aménagements généraux
Terrassement | 0 | h | (4) - (2) | GC111 : Equipe terrassement
Transformation/occupation sol
Occupation | 0 | m².a | (1) - (4) | Occupation, industrial area, vegetation
Transformation d'une friche/prairie pour en faire une STEP | 0 | m² | (1) - (4) | Transformation, from grassland/pasture/meadow
| 0 | m² | (1) - (4) | Transformation, to industrial area, vegetation
Transformation d’une zone occupée par une STEP en une prairie/friche | 0 | m² | (1) - (4) | Transformation, from industrial area, vegetation
| 0 | m² | (1) - (4) | Transformation, to pasture and meadow
Démantèlement | 0 | h | (4) - (2) | GC111 (Equipe terrassement)
Voiries intérieures
Gravier | 0 | kg | (4) - (1) - (5) | MX07 : GNT (grave non traitée)
Géotextile | 0 | kg | (4) - (1) - (5) | MX06 : Polypropylène
Aménagements béton
Béton armé | 25000 | kg | (5) - (4) | MX01 : Béton armé
Béton maigre | 22000 | kg | (5) - (4) | MX00 : Béton maigre
Poste de relevage | 0 | - | - | Processus "Poste de relevage" correspondant (préconstruit)
Construction poste de relevage | 0 | h | (4) | GC131 : Equipe poste de relevage
Dégrilleur | 0 | - | - | Processus "Dégrilleur" correspondant (préconstruit)
Filtres plantés de roseaux
Revêtements fond |  |  |  | MX024 : Polyester renforcé fibre de verre
Géomembrane | -0.18207 | kg | (4) - (5) | MX05 : Polyéthylène
Géotextile | -0.2066 | kg | (4) - (5) | MX06 : Polypropylène
Garnissage
Gravier | 0 | kg | (1) - (5) | MX07 : GNT (grave non traitée)
Sable | 0 | kg | (1) - (5) | MX08 : Sable
Cloisons filtres | 0 | kg | (1) - (5) | MX12 : Aluminium
Alimentation filtres
Ouvrage d'alimentation 1er étage | 0 | - | - | Processus correspondant (préconstruit)
Ouvrage d'alimentation 2ème étage | 0 | - | - | Processus correspondant (préconstruit)
Tuyaux et drains
Tuyaux inox | 0 | kg | (1) - (4) - (5) | MX14 : Acier inoxydable
Tuyaux PVC | 268.8283 | kg | (1) - (4) - (5) | MX03 : PVC
Etape Entretien/Exploitation | Quantités/Flux |  | Source d’estimation des quantités/flux | Sources des données ACV utilisées (Ecoinvent ou autres) | Commentaires
| Valeur | Unité
Trajets aller-retour pour entretien régulier (20 km AR) | 104 | nb/an | (1) | INT00
Trajets aller-retour pour entretien occasionnel (20 km AR) | 0 | nb/an | (4) | INT05
Désherbage mécanique des abords | 0 | m²/an | (4) - (1) | INT01
Faucardage des roseaux | 0 | m²/an | (1) | INT02
Curage des boues | 0 | kg/an | (1) - (3) | INT04
Consommation électrique | 0 | kWh/an | (1) - (4) | ELE00
Etape Rejets et émissions | Quantité/Flux |  | Source d’estimation des quantités/flux | Sources des données ACV de base utilisée (Ecoinvent) | Commentaires
| Valeur | Unité
Voir les documents dédiés
(1) Littérature
(2) Base de données Ecoinvent
(3) Dire d'expert
(4) Hypothèse ou calcul
(5) Documentation technique

## Feuille de calcul
Dimensions - Garnissage - Cloisons |  |  |  |  | Tuyaux - Drains |  |  | Revêtements fond |  |  |  | Génie civil - Equipements |  |  | Entretien - Exploitation
Nombre d'EH | 0 | 60 gDBO5/j |  |  |  | Alimentation 1er étage |  |  |  | 1er étage | 2ème étage |  | Terrassement |  |  | Inspection de la STEP
Nombre d'hab équivalent | 0 | 50 gDBO5/j |  |  |  | Nb points d'alimentation | 0 |  | L (m) | 0 | 0 |  | Volume excavé (m3) | 0 |  | Nb trajets aller-retour (/an) | 104
[6 empty] | Linéaire de tuyaux (m) | 0 |  | l (m) | 0 | 0 |  | Temps de travail (h) | 0
Surfaces filtres | [5 empty] | Masse tuyaux inox (kg) | 0 |  | h (m) (dont revanche) | 1 | 0.85 |  |  |  |  | Désherbage mécanique des abords
1er étage (1,2 m²/hab) | 0 | m² | [6 empty] | a (m) | 0.5 | 0.425 |  | Occupation du sol |  |  | Surface désherbée (m²) | 0
2ème étage (2 m²/hab) | 0 | m² |  |  |  | Alimentation 2ème étage |  |  | p (m) | 1.118 | 0.95033 |  | Surface occupée (m²) | 0 |  | Temps de travail pour une personne (j) | 0
Surface totale filtres | 0 | m² |  |  |  | Longueur rampe aérienne (m) | 0 |  | e (m) | 0.5 | 0.5 |  | Durée d'occupation (ans) | 30 |  | Nb opérations par an | 6
[6 empty] | Masse tuyaux PVC (kg) | 0 | [8 empty] | Surface désherbée (m²/an) | 0
Dimensions | [8 empty] | Surface de revêtement (m²) | -0.23607 | 0.10694 |  | Démantèlement |  |  | Nb trajets aller-retour (/an) | 0
| 1er étage | 2ème étage |  |  |  | Drains |  |  | Surface totale (m²) | -0.12913 |  |  | Volume remanié (m3) | 0
Longueur (m) | 0 | 0 |  |  |  | Linéaire drains 1er étage (m) | 0 |  | Masse surfacique géomembrane (kg/m²) | 1.41 |  |  | Temps de travail (h) | 0 |  | Faucardage des roseaux
Largeur (m) | 0 | 0 |  |  |  | Longueur drain 2ème étage (m) | 0 |  | Masse totale de géomembrane (kg) | -0.18207 | [5 empty] | Surface faucardée (m²) | 0
Hauteur revanche (m) | 0.5 | 0.25 |  |  |  | Masse tuyaux PVC (kg) | 0 |  | Masse surfacique géotextile (kg/m²) | 0.8 |  |  | Voiries intérieures |  |  | Temps de travail pour une personne (j) | 0
Profondeur totale (m) | 1 | 0.85 | [6 empty] | Masse totale de géotextile (kg) | -0.2066 |  |  | Longueur totale (m) | 0 |  | Nb opérations par an | 1
[6 empty] | Connexion entre étages + avec milieu récepteur | [6 empty] | Masse gravier (kg) | 0 |  | Surface faucardée (m²/an) | 0
Garnissage 1er étage | [5 empty] | Linéaire de tuyaux (m) | 100 |  | Géomembrane : | http://www.firestonebpe.com/en/lining/epdm-geomembrane/technical-information/technical-information-sheets |  |  | Masse géotextile (kg) | 0 |  | Nb trajets aller-retour (/an) | 0
Matériau | Epaisseur (m) | Volume (m3) | Masse volumique (kg/m3) | Masse (kg) |  | Masse tuyaux PVC (kg) | 268.8283 |  | Géotextile de protection : | http://www.novintiss.com/telechargement/index.html
Gravier | 0.5 | 0 | 1700 | 0 | [8 empty] | Béton |  |  | Curage des boues
Sable | 0 | 0 | 1600 | 0 | [8 empty] | Local d'exploitation (kg) | 25000 |  | Volume de boues à 10 ans (m3) | 0
Epaisseur totale | 0.5 | [11 empty] | Déversoir d'orage (kg) | 4400 |  | Temps de travail pour une machine (j) | 0
Garnissage 2ème étage | [12 empty] | Canaux d'arrivée/sortie (kg) | 8800 |  | Nb opérations par an | 0.1
Matériau | Epaisseur (m) | Volume (m3) | Masse volumique (kg/m3) | Masse (kg) | [8 empty] | Bâches de stockage (kg) | 8800 |  | Masse de boues curées (kg/an) | 0
Gravier | 0.6 | 0 | 1700 | 0 | [8 empty] | Masse béton armé (kg) | 25000 |  | Nb trajets aller-retour (/an) | 0
Sable | 0 | 0 | 1600 | 0 | [8 empty] | Masse béton maigre (kg) | 22000
Epaisseur totale | 0.6 | [14 empty] | Consommation électrique (kWh/j)
|  |  | Masse totale de gravier (kg) | 0 | [8 empty] | Equipements |  |  | Dégrilleur | 0
|  |  | Masse totale de sable (kg) | 0 | [8 empty] | Dégrilleur |  |  | Poste de relevage | 0
[13 empty] | Poste de relevage |  |  | Ouvrage d'alimentation 1er étage | 0
Gabions pour le 2ème étage horizontal | [12 empty] | Ouvrage d'alimentation 1er étage |  |  | Ouvrage d'alimentation 2ème étage | 0
Largeur gabion (m) |  |  | 0.5 | [9 empty] | Ouvrage d'alimentation 2ème étage |  |  | Consommation totale | 0
Volume gabions (alimentation + évacuation) (m3) |  |  | 0
Masse volumique galets > 30 mm de diamètre (kg/m3) |  |  | 1700
Masse galets pour gabions (kg) |  |  | 0
Cloisons filtres
1er étage
Masse totale aluminium (kg) | 0
Note on I4: Catel Laureline: 1 point pour 50 m²
Note on S4: Catel Laureline: 4 fois le volume des filtres, hypothèse.
Note on W4: Catel Laureline: 2 fois par semaine 52 semaines par an
Note on I5: Catel Laureline: 1 point = 6,5 m de tuyaux
Note on S5: Catel Laureline: 110 m3/h
Note on M7: laureline.catel: Pente 2/1
Note on N7: laureline.catel: Pente 2/1
Note on W7: Catel Laureline: 1,5 fois la surface des filtres (hypothèse)
Note on S8: Catel Laureline: Surface des filtres + surface des abords
Note on W8: Catel Laureline: 450 m²/h 8h de travail par jour
Note on M9: Catel Laureline: Zone d'ancrage = 50 cm
Note on N9: Catel Laureline: Zone d'ancrage = 50 cm
Note on W9: Catel Laureline: Liénard et al., 2004
Note on B13: Catel Laureline: Ratio de 3 entre la longueur et la largeur
Note on C13: Catel Laureline: Ratio de 1,3 entre la longueur et la largeur
Note on I13: Catel Laureline: 40 mètres linéraires de drains pour 100 m²
Note on L13: laureline.catel: Source : stage Fernando (voir lien ci-dessous) Masse moyenne pour une membrane avec une épaisseur entre 1,1 et 1,5 mm.
Note on S13: Catel Laureline: 110 m3/h
Note on L15: laureline.catel: Source : voir lien ci-dessous. On prend la moyenne des masses disponibles soit environ 800 g/m².
Note on W15: Catel Laureline: 25 m²/h 8 h de travail par jour
Note on M16: Catel Laureline: Deux couches de géotextile
Note on S16: Catel Laureline: Périmètre des filtres
Note on S17: Catel Laureline: 3 m de large 35 cm d'épaisseur de graviers Masse volumique graviers : 1700 kg/m3
Note on I18: Catel Laureline: Hypothèse
Note on S18: Catel Laureline: 3 m de large Masse géotextile : 300 g/m²
Note on W18: Catel Laureline: Dans le cas où on considère que deux personnes sont mobilisées (ce qui diminue le temps de travail à 5 jours), on considère que les personnes se déplacent séparément, donc le nombre de trajets de change pas.
Note on S21: Catel Laureline: 10 m3 de béton (hypothèse) Masse volumique béton armé = 2500 kg/m3
Note on W21: Catel Laureline: 20 L/(hab*an) (Liénard et al., 2004)
Note on S22: Catel Laureline: 2 m3 de béton (hypothèse) Masse volumique béton maigre = 2200 kg/m3
Note on W22: Catel Laureline: 3 m3/h (vitesse curage)
Note on R23: Catel Laureline: Le plus souvent équipés de débitmètres
Note on S23: Catel Laureline: 2 m3 de béton par canal (hypothèse) 2 canaux Masse volumique béton maigre = 2200 kg/m3
Note on W23: Catel Laureline: 1 fois tous les 10 ans
Note on S24: Catel Laureline: 2 m3 de béton par bâche (hypothèse) 2 bâches de stockage (1 avant chaque étage de filtres). Masse volumique béton maigre = 2200 kg/m3
Note on W24: Catel Laureline: Masse volumique des boues : 1200 kg/m3
Note on W25: Catel Laureline: Dans le cas où on considère que deux machines sont mobilisées (ce qui diminue le temps de travail à 4,5 jours), on considère que les personnes se déplacent séparément, donc le nombre de trajets de change pas.
Note on W28: Catel Laureline: 6 kJ/(EH*j)
Note on W29: Catel Laureline: 160 kj/(EH*j)
Note on W30: Catel Laureline: Hypothèse : conso égale à la moitié de celle d'un poste de relevage
Note on W31: Catel Laureline: Hypothèse : conso égale à la moitié de celle d'un poste de relevage
Note on A34: laureline.catel: Galets 60/100 mm (Guide macrophytes)
Note on D34: Catel Laureline: Approximation
Note on B39: Catel Laureline: - enfoncement de 30 cm - épaisseur de 5 mm - masse volumique aluminium : 2700 kg/m3

## Tuyaux et drains
Calcul des masses de tuyaux/drains
Remarque : les calculs sont basés sur les données d'inventaire d'un FPRv 806 EH (Dufour, 2009) présentées plus bas dans la feuille de calcul
PVC
Masse vol. | 1380 | kg/m3 | PVC
Diam ext. | Diam int. | long. L | Masse | Masse
mm | mm | m | kg/m | totale
160 | 155 | 0 | 1.7071 | 0 | Drains évacuation 1er étage écoulement vertical
200 | 193.7 | 100 | 2.6883 | 268.8283 | Connexion entre étages + milieu récepteur
200 | 193.7 | 0 | 2.6883 | 0 | Alimentation 2ème étage écoulement horizontal
200 | 193.7 | 0 | 2.6883 | 0 | Drain évacuation 2ème étage écoulement horizontal
Acier inoxydable
Masse vol. | 7900 | kg/m3 | inox
Diam ext. | Diam int. | long. L | Masse | Masse
mm | mm | m | kg/m | totale
200 | 196 | 0 | 9.8282 | 0 | Alimentation 1er étage écoulement vertical
Source des calculs
Tuyaux 1er étage pour un FPRv 806 EH (Dufour, 2009)
Masse vol. | 1380 | kg/m3 | PVC
Diam ext. | Diam int. | long. L | Masse | Masse
mm | mm | m | kg/m | totale
160 | 155 | 46 | 1.7071 | 78.5249
200 | 193.7 | 20 | 2.6883 | 53.7657
250 | 242.1 | 90 | 4.2136 | 379.2206 | 20% pris
|  |  | TOTAL (kg) = | 511.5112 | 102.3022 | kg
Masse vol. | 7900 | kg/m3 | inox
Diam ext. | Diam int. | long. L | Masse | Masse
mm | mm | m | kg/m | totale
129 | 125 | 90 | 6.3039 | 567.3528
104 | 100 | 20 | 5.063 | 101.2598
84 | 80 | 46 | 4.0702 | 187.2314 | 80% pris
|  |  | TOTAL (kg) = | 855.844 | 684.6752 | kg
Détermination de l'épaisseur des tuyaux en plastique par extrapolation
Diam ext. (mm) | Epaisseur (mm)
160 | 2.5
200 | 3.15
250 | 3.95
Détermination de l'épaisseur des tuyaux en inox par extrapolation
Diam ext. (mm) | Epaisseur (mm)
129 | 2
104 | 2
84 | 2

## Listes
Liste dégrilleurs
Dégrilleur manuel 40 kg
Dégrilleur automatique 300 kg (< 1000 EH)
Dégrilleur automatique 500 kg (< 2000 EH)
Dégrilleur automatique 1000 kg (>= 2000 EH)
Liste postes de relevage
Absent
Poste de relevage < 1000 EH
Poste de relevage < 2000 EH
Poste de relevage >= 2000 EH
Ouvrages d'alimentation
Absent (alimentation continue)
Electrovanne
Siphon auto-amorçant/chasse pendulaire (< 1000 EH)
Siphon auto-amorçant/chasse pendulaire (< 2000 EH)
2 pompes (>= 2000 EH)

## Electricité
Consommations électriques (kJ/j) | BA 1500 EH | BA 5200 EH
Poste de relevage | 414720 | 195840
Dégrillage | 8640 | 28512
Vis compacteuse | 4860 | 28440
Consommations électriques (kJ/(EH*j) | BA 1500 EH | BA 5200 EH | Moyenne | Valeur retenue
Poste de relevage | 276.48 | 37.6615 | 157.0708 | 160
Dégrillage | 5.76 | 5.4831 | 5.6215 | 6
Vis compacteuse | 3.24 | 5.4692 | 4.3546 | 4
Source des données : Boutin, C., Gillot, S., Héduit, A., Mur, I., Risch, E., Roux, P., 2011. Modèle ACV – Filière de traitement des eaux usées par boues activées (BA).